## ДО

Сдружение Български Червен кръст

## (Бенефициент- наименование)

1407 София, бул.Джеймс Баучер №76

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Интегрирано управление на водите в НУЛЦ на БЧК – Лозен“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Интегрирано управление на водите в НУЛЦ на БЧК – Лозен“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условието да изпълним ссновните дейности, обхванати от предмета на поръчката и по-конкретно:

1.	Изготвяне на детайлни функционални план-схеми по част „Водоснабдяване“ и част „Канализация“ с нанесени на тях съоръжения, обект на настоящото техническо задание;

2.     Изготвяне на детайлно геодезическо заснемане - трасировъчен план на коти, дължини и дълбочини  по част „Водоснабдяване“ и част „Канализация“ с нанесени на тях съоръжения;

3.	Изготвяне на подробна план-сметка (КСС), след съгласуване на трасировъчния план и план-схемите по  част „Водоснабдяване“ и част „Канализация“ с Възложителя;

4.	Предаване на финален екзекутивен чертеж с нанесени на коти, дължини и дълбочини  по част „Водоснабдяване“ и част „Канализация“ с всички монтирани съоръжения;

5.	Изготвяне и съгласуване (при необходимост) на пакет с документи за уведомление за инвестиционно намерение към РИОСВ – София  за ЛПСОВ за собствени нужди;

6.	Доставка и монтаж на всички съоръжения и уреди по част „Водоснабдяване“, отговарящи на техническите характеристики, описани в част II.1. Водоснабдяване;

7.	Доставка и монтаж на всички съоръжения и уреди по част „Канализация“, отговарящи на техническите характеристики, описани в част II.2. Канализация и пречиствателно съоръжение;

8.	Извършване на 72 часови проби за функционалността на съоръженията.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (мин 90 календарни дни, считано от дата определена за краен срок за подаване на оферти).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| № | Изисквания на Сдружение Български Червен кръст | Предложение на кандидата /технически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| - Водоснабдяване. Основни компоненти и функции. |  |  |  |
| 1 | 1. Доставка и монтаж на спирателни кранове (СК) • Количество: 2 броя • Тип: Спирателни кранове с ел. задвижки (Ф65) за водопровод • Контрол: Електронен контрол за регулиране на водоизточника в зависимост от текущите характеристики на водата. |  |  |
| 2 | 2. Станция за измерване на качеството на водата, съгласно местоположението по схема 2, отбелязани в зелен цвят. • Количество: 1 точка за измерване с един общ контролер • Параметри: Измерване на разтворен хлор, pH и мътност; • Функция: Постоянно наблюдение и анализ на качеството на водата. |  |  |
| 3 | 3. Дозаторна помпа за хлор, съгласно местоположението по схема 2, отбелязани в лилав цвят. • Количество: 2 броя • Функция: Автоматично дозиране на хлор за дезинфекция на водата. |  |  |
| 4 | 4. Автономно електрозахранване • Компоненти: Акумулатор и соларен панел • Функция: Захранване на спирателния кран и дозаторната помпа в резервоара (2А) от каптажа (А1). • Възстановяване на телена ограда около резервоара 2А - с дължина 32 л.м. с височина 2 м, да включва телена мрежа и колове, с окачена врата с панти с широчина 1,2 м |  |  |
| 5 | 5. Свързване с конвенционално ел. захранване на дозаторната помпа за НР (2) и спирателния кран за водата, преди разпределителна шахта (РШ) – (3), съгласно схема. |  |  |
| 6 | 6. Контролер за управление • Функция: Централизирано управление на всички прибори и съоръжения описани във фиг. 2 • Комуникация: Данните от сензорите трябва да се предават в реално време към стационарен или мобилен дисплей, посредством Wi Fi или GSM карта. • Възможност за дистанционно наблюдение и управление чрез интернет платформа, въз основа на абонаментен достъп |  |  |
| 7 | 7. Калибриране на уредите Процедура: Калибриране на всички монтирани уреди преди пускането им в експлоатация. |  |  |
| 2. Канализация и пречиствателно съоръжение |  |  |  |
| 8 | 1. Локална интегрирана пречиствателна станция за отпадъчни води Дебит: Изчислен за 120 еквивалентни жители (е.ж.) |  |  |
| 9 | 2. Да е компактно съоръжение, включващо биореактор, утаител с аераторен механизъм и електронно управление, при следните базови данни: • Хидравлично натоварване: Q ср.д = 15.0 м³/ден • Биохимична потребност от кислород (БПК5): 6.0 кг/ден |  |  |
| 10 | 3. Минимални изисквания за материала на биореактора • Полипропилен (PP) • Диаметър на входа: 1.200 мм • Диаметър на изхода: 1.900 мм • Номинален диаметър: Ф200 |  |  |
| 11 | 4. Аераторна помпа (въздуходувка) • Количество: 2 броя • Минимални изисквания за помпата: да е с интегрирана защита от претоварване; да е дълъг експлоатационен срок; частите на мотора и помпата да са съчетани в единичен възел; да е с ниско ниво на шум; да е без необходимост от смазване; да е устойчива на дъжд и външни атмосферни влияния. • Въздушен поток до 400 л/мин при работно налягане 200 Mbar, енергоемкост до 360 W , напрежение 230 V |  |  |
| 12 | 5. Електронно управление Тип: GSM контрол |  |  |
| 13 | 6. Местоположение: в най-ниската точка на обекта с изградена канализация, локализирано, непосредствено до пункт Трафопост и ФВЦ. |  |  |
| 14 | 7. Земен насип за поставяне и стабилизиране на биореактора и утаителя, които да не надвишават общи габарити (7,5 м х 2,5 м х2,5м). |  |  |
| Мониторинг и контрол |  |  |  |
| 15 | 1. Система за мониторинг • Инсталиране на сензори за непрекъснато наблюдение на ключови параметри като ниво на отпадъчната вода, налягане и поток. • Данните от сензорите трябва да се предават в реално време към стационарен или мобилен дисплей, посредством Wi Fi или GSM карта. • Възможност за дистанционно наблюдение и управление чрез интернет платформа, въз основа на абонаментен достъп |  |  |
| 16 | 2. Автоматизация • Автоматично управление на всички процеси в пречиствателното съоръжение. Технически изисквания към довеждащата канализационна инфраструктура |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| 17 | 1. Изграждане на ревизионни канализационни шахти • Количество: 1 брой • Диаметър: Ф800 (полиетилен) • Дълбочина: 2,5 метра • Оборудване: Ревизионен капак |  |  |
| 18 | 2. Линейно трасе за канализационна тръба • Дължина: 30 линейни метра • Дълбочина: 1,30 метра • Ширина: 0,80 метра • Наклон: според топографията на терена и нормативно установените наклони за гравитачно отливане на отпадъчната вода; • Изкоп: От земна маса |  |  |
| 19 | 3. Пясъчна посипка на траншеята • Осигуряване на пясъчна посипка за създаване на стабилно легло за тръбите. |  |  |
| 20 | 4. Доставка и поставяне на канализационни тръби • Материал: Муфирана канализационна PE тръба • Дължина: 30 линейни метра • Диаметър 200 мм, клас на якост SN8. |  |  |
| 21 | 5. Мазнинозадържател • Доставка и поставяне на мазнино-задържател в последната съществуваща канализационна шахта (КШ), с опция за регулярно почистване; |  |  |
| 22 | 6. Сигурност и безопасност • Осигуряване на аварийно захранване за критичните компоненти на съоръжението. |  |  |
| Поддръжка и сервиз |  |  |  |
| 23 | 1. Планова поддръжка • Разработване на график за регулярна проверка и подмяна на филтрите и други консумативи. • Провеждане на периодични тестове за ефективността на канализационната инфраструктура. |  |  |
|  | 2. Документация |  |  |
| 24 | • Водене на подробна документация за всички операции, поддръжка и проверки. • Обучение на персонала за правилна експлоатация и поддръжка на съоръжението, съгласно предоставени от производителя инструкции за експлоатация. |  |  |
| Гаранционни срокове: не по-кратки от указаните съгласно ЗУТ |  |  |  |
| 25 | За монтираните канализационни съоръжения |  |  |
| 26 | За монтираните водоснабдителни съоръжения |  |  |
| 27 | За монтираните уреди |  |  |
| Други по преценка на кандидата |  |  |  |

Задължителни дейности на изпълнителя по изпълнение на обществената поръчка:

•	Изготвяне на детайлни функционални план-схеми по част „Водоснабдяване“ и част „Канализация“ с нанесени на тях съоръжения, обект на настоящото техническо задание;

•	Изготвяне на детайлно геодезическо заснемане - трасировъчен план на коти, дължини и дълбочини  по част „Водоснабдяване“ и част „Канализация“ с нанесени на тях съоръжения;

•	Изготвяне на подробна план-сметка (КСС), след съгласуване на трасировъчния план и план-схемите по  част „Водоснабдяване“ и част „Канализация“ с Възложителя;

•	Предаване на финален екзекутивен чертеж с нанесени на коти, дължини и дълбочини  по част „Водоснабдяване“ и част „Канализация“ с всички монтирани съоръжения;

•	Изготвяне и съгласуване (при необходимост) на пакет с документи за уведомление за инвестиционно намерение към РИОСВ – София  за ЛПСОВ за собствени нужди;

•	Доставка и монтаж на всички съоръжения и уреди по част „Водоснабдяване“, отговарящи на техническите характеристики, описани в част II.1. Водоснабдяване;

•	Доставка и монтаж на всички съоръжения и уреди по част „Канализация“, отговарящи на техническите характеристики, описани в част II.2. Канализация и пречиствателно съоръжение;

•	Извършване на 72 часови проби за функционалността на съоръженията

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките | К-во /бр./ | Обща цена в лева без ДДС | Обща цена в лева с вкл. ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интегрирано управление на водите в НУЛЦ на БЧК – Лозен | 1 |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

Начин на плащане –по банков път .

Банкова сметка:

Титуляр на сметката ………………………………………….

Банка: ………………………………………………………….

BIC: …………………………………………………………….

IBAN: …………………………………………………………..

Адрес на обслужващата банка: ………………………………

Начин на плащане:

Авансово ……………………/%/

Балансово …………………../%/

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Попълнена Декларация Обр.1;

- Попълнена Декларация Обр.2. Кандидатът следва да е извършил поне една доставка сходна по обем с доставката, предмет на настоящата процедура;

- Копие от регистрация в Централния професионален регистър на строителя, за строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС;

- Копие от застраховка: „Професионална отговорност на участниците в строителството”, с лимит на отговорност за единично събитие не по-малко от 180 000 лв.;

- Копие от протокол за оглед;

- Списък на екипа, предложен от кандидата за изпълнение на поръчката;

- Други по преценка на кандидата.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)